## Foglio1
Numero di Batterie | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10
Energia BESS [kWh] | 8140 | 8140 | 8140 | 8140 | 12210 | 12210 | 12210 | 12210 | 24420 | 24420 | 24420 | 24420 | 32560 | 32560 | 32560 | 32560 | 36630 | 36630 | 32560 | 36630 | 40700 | 40700 | 40700 | 40700
Potenza Inverter [kW] | 2035 | 4070 | 6105 | 8140 | 2035 | 4070 | 6105 | 8140 | 2035 | 4070 | 6105 | 8140 | 2035 | 4070 | 6105 | 8140 | 2035 | 4070 | 6105 | 8140 | 2035 | 4070 | 6105 | 8140
Consumi [MWh/y] | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123
E prodotta PV [MWh/y] | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829
E acquistata [MWh/y] | 20414.8 |  |  |  | 19757.1 | 19666 |  |  | 18547 | 17962.8 |  |  |  | 17110 | 16944.5 | 16913.4 |  |  | 16944.5 | 16465 |  |  | 16106.8 | 16037
E venduta [MWh/y] | 22345.2 |  |  |  | 21566.8 | 21458.9 |  |  | 20134 | 19442.8 |  |  |  | 18433.4 | 18237.4 | 18201 |  |  | 18237.4 | 17669 |  |  | 17245.7 | 17163
E autoconsumata [MWh/y] | 15932.323 |  |  |  | 16590.023 | 16681.123 |  |  | 17800.123 | 18384.323 |  |  |  | 19237.123 | 19402.623 | 19433.723 |  |  | 19402.623 | 19882.123 |  |  | 20240.323 | 20310.123
E in BESS [MWh/y] | 2112.4 |  |  |  | 2852 | 2954.4 |  |  | 4213.4 | 4870 |  |  |  | 5828.6 | 6014.8 | 6049.7 |  |  | 6014.8 | 6555 |  |  | 6957 | 7036
E out BESS [MWh/y] | 1902.4 |  |  |  | 2568 | 2660 |  |  | 3792.5 | 4383.2 |  |  |  | 5245.8 | 5413.4 | 5444.8 |  |  | 5413.4 | 5899 |  |  | 6261 | 6332
cicli/anno | 246 |  |  |  | 222 | 230 |  |  | 164 | 189 |  |  |  | 170 | 175 | 176 |  |  | 175 | 170 |  |  | 162 | 164
Produzione autoconsumata [%] | 43.8338 |  |  |  | 45.6433 | 45.8939 |  |  | 48.9726 | 50.5799 |  |  |  | 52.9261 | 53.3815 | 53.467 |  |  | 53.3815 | 54.7007 |  |  | 55.6862 | 55.8782
Produzione ceduta [%] | 57.8579 |  |  |  | 55.8424 | 55.563 |  |  | 52.1325 | 50.3428 |  |  |  | 47.7292 | 47.2217 | 47.1274 |  |  | 47.2217 | 45.7499 |  |  | 44.6539 | 44.4398
consumo da pv [%] | 38.5998 |  |  |  | 38.5781 | 38.5756 |  |  | 38.5385 | 38.5206 |  |  |  | 38.4936 | 38.4878 | 38.487 |  |  | 38.4878 | 38.4711 |  |  | 38.4606 | 38.4573
consumo da rete [%] | 56.1662 |  |  |  | 54.3567 | 54.1061 |  |  | 51.0274 | 49.4201 |  |  |  | 47.0739 | 46.6185 | 46.533 |  |  | 46.6185 | 45.2993 |  |  | 44.3138 | 44.1218
consumo da BESS [%] | 5.234 |  |  |  | 7.0652 | 7.3183 |  |  | 10.4341 | 12.0593 |  |  |  | 14.4325 | 14.8936 | 14.98 |  |  | 14.8936 | 16.2296 |  |  | 17.2256 | 17.4209
CAPEX BESS
OPEX BESS
Ricavi da cessione
Spesa per acquisto energia
PBP
Numero di Batterie | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10
Energia BESS [kWh] | 8140 | 12210 | 24420 | 12210 | 24420 | 32560 | 32560 | 32560 | 40700 | 32560 | 36630 | 40700
Potenza Inverter [kW] | 2035 | 2035 | 2035 | 4070 | 4070 | 4070 | 6105 | 6105 | 6105 | 8140 | 8140 | 8140
Consumi [MWh/y] | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123
E prodotta PV [MWh/y] | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829
E acquistata [MWh/y] | 20414.8 | 19757.1 | 18547 | 19666 | 17962.8 | 17110 | 16944.5 | 16944.5 | 16106.8 | 16913.4 | 16465 | 16037
E venduta [MWh/y] | 22345.2 | 21566.8 | 20134 | 21458.9 | 19442.8 | 18433.4 | 18237.4 | 18237.4 | 17245.7 | 18201 | 17669 | 17163
E autoconsumata [MWh/y] | 15932.323 | 16590.023 | 17800.123 | 16681.123 | 18384.323 | 19237.123 | 19402.623 | 19402.623 | 20240.323 | 19433.723 | 19882.123 | 20310.123
E in BESS [MWh/y] | 2112.4 | 2852 | 4213.4 | 2954.4 | 4870 | 5828.6 | 6014.8 | 6014.8 | 6957 | 6049.7 | 6555 | 7036
E out BESS [MWh/y] | 1902.4 | 2568 | 3792.5 | 2660 | 4383.2 | 5245.8 | 5413.4 | 5413.4 | 6261 | 5444.8 | 5899 | 6332
cicli/anno | 246 | 222 | 164 | 230 | 189 | 170 | 175 | 175 | 162 | 176 | 170 | 164
Produzione autoconsumata [%] | 43.8338 | 45.6433 | 48.9726 | 45.8939 | 50.5799 | 52.9261 | 53.3815 | 53.3815 | 55.6862 | 53.467 | 54.7007 | 55.8782
Produzione ceduta [%] | 57.8579 | 55.8424 | 52.1325 | 55.563 | 50.3428 | 47.7292 | 47.2217 | 47.2217 | 44.6539 | 47.1274 | 45.7499 | 44.4398
consumo da pv [%] | 38.5998 | 38.5781 | 38.5385 | 38.5756 | 38.5206 | 38.4936 | 38.4878 | 38.4878 | 38.4606 | 38.487 | 38.4711 | 38.4573
consumo da rete [%] | 56.1662 | 54.3567 | 51.0274 | 54.1061 | 49.4201 | 47.0739 | 46.6185 | 46.6185 | 44.3138 | 46.533 | 45.2993 | 44.1218
consumo da BESS [%] | 5.234 | 7.0652 | 10.4341 | 7.3183 | 12.0593 | 14.4325 | 14.8936 | 14.8936 | 17.2256 | 14.98 | 16.2296 | 17.4209
CAPEX BESS
OPEX BESS
Ricavi da cessione
Spesa per acquisto energia
PBP
Numero di Batterie | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10
Energia BESS [kWh] | 8140 | 12210 | 24420 | 32560 | 36630 | 40700 | 8140 | 12210 | 24420 | 32560 | 36630 | 40700 | 8140 | 12210 | 24420 | 32560 | 36630 | 40700 | 8140 | 12210 | 24420 | 32560 | 36630 | 40700
Potenza Inverter [kW] | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 2035 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 6105 | 6105 | 6105 | 6105 | 6105 | 6105 | 8140 | 8140 | 8140 | 8140 | 8140 | 8140
Consumi [MWh/y] | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123 | 36347.123
E prodotta PV [MWh/y] | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829 | 38620.829
E acquistata [MWh/y] | 20414.8 | 19757.1 | 18546.6 | 18256 | 18166.2 | 18087.3 | 20378.2 | 19666 | 17963 | 17110.1 | 16744 | 16413 | 20378 | 19658.1 | 17892 | 16944.5 | 16516.4 | 16106.8 | 20377.7 | 19658 | 17880.8 | 16913.4 | 16464.6 | 16036.7
E venduta [MWh/y] | 22345.2 | 21566.7 | 20133.7 | 19789 | 19682.9 | 19589.2 | 22301.8 | 21458.9 | 19442.8 | 18433.4 | 18000 | 17608 | 22301.4 | 21449.6 | 19360 | 18237.4 | 17730.6 | 17245.7 | 20301.3 | 21449.5 | 19345.8 | 18200.6 | 17669 | 17163
E autoconsumata [MWh/y] | 15932.323 | 16590.023 | 17800.523 | 18091.123 | 18180.923 | 18259.823 | 15968.923 | 16681.123 | 18384.123 | 19237.023 | 19603.123 | 19934.123 | 15969.123 | 16689.023 | 18455.123 | 19402.623 | 19830.723 | 20240.323 | 15969.423 | 16689.123 | 18466.323 | 19433.723 | 19882.523 | 20310.423
E in BESS [MWh/y] | 2112.4 | 2852 | 4213.4 | 4540.4 | 4641.6 | 4730.6 | 2153.6 | 2954.4 | 4870 | 5828.7 | 6239.8 | 6612.7 | 2154 | 2963.2 | 4949.3 | 6014.8 | 6496.3 | 6946 | 2154 | 2963.2 | 4962 | 6049.7 | 6554.6 | 7036
E out BESS [MWh/y] | 1902.4 | 2568 | 3792.5 | 4086.4 | 4177.3 | 4257.2 | 1940 | 2660 | 4383.1 | 5245.8 | 5615.7 | 5951 | 1940 | 2668 | 4454.8 | 5413.4 | 5846.5 | 6261 | 1940 | 2668 | 4466 | 5444.8 | 5898.9 | 6332
cicli/anno | 246 | 222 | 164 | 132 | 120 | 110 | 251 | 230 | 189 | 170 | 162 | 154 | 251 | 230 | 192 | 175 | 168 | 162 | 251 | 230 | 193 | 176 | 170 | 164
Produzione autoconsumata [%] | 43.8338 | 45.6433 | 48.9737 | 49.7732 | 50.0203 | 50.2373 | 43.9345 | 45.8939 | 50.5793 | 52.9258 | 53.9331 | 54.8437 | 43.935 | 45.9157 | 50.7746 | 53.3815 | 54.5593 | 55.6862 | 43.9359 | 45.9159 | 50.8055 | 53.467 | 54.7018 | 55.879
Produzione ceduta [%] | 57.8579 | 55.8421 | 52.1317 | 51.2392 | 50.9645 | 50.7219 | 57.7455 | 55.563 | 50.3428 | 47.7292 | 46.607 | 45.592 | 57.7445 | 55.5389 | 50.1284 | 47.2217 | 45.9094 | 44.6539 | 52.5657 | 55.5387 | 50.0916 | 47.1264 | 45.7499 | 44.4398
consumo da pv [%] | 38.5998 | 38.5781 | 38.5396 | 38.5305 | 38.5275 | 38.5247 | 38.5971 | 38.5756 | 38.5203 | 38.4933 | 38.4829 | 38.4711 | 38.5976 | 38.5753 | 38.5184 | 38.4878 | 38.4741 | 38.4606 | 38.5984 | 38.5756 | 38.5184 | 38.487 | 38.4724 | 38.4581
consumo da rete [%] | 56.1662 | 54.3567 | 51.0263 | 50.2268 | 49.9797 | 49.7627 | 56.0655 | 54.1061 | 49.4207 | 47.0742 | 46.0669 | 45.1563 | 56.065 | 54.0843 | 49.2254 | 46.6185 | 45.4407 | 44.3138 | 56.0641 | 54.0841 | 49.1945 | 46.533 | 45.2982 | 44.121
consumo da BESS [%] | 5.234 | 7.0652 | 10.4341 | 11.2427 | 11.4928 | 11.7126 | 5.3374 | 7.3183 | 12.059 | 14.4325 | 15.4502 | 16.3727 | 5.3374 | 7.3403 | 12.2563 | 14.8936 | 16.0852 | 17.2256 | 5.3374 | 7.3403 | 12.2871 | 14.98 | 16.2293 | 17.4209
CAPEX BESS
OPEX BESS
Ricavi da cessione
Spesa per acquisto energia
PBP

## Foglio2
inverter [MW/y]
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
batterie [MWh/y] | 4 | 2 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.4
| 8 | 4 | 2 | 1.3333 | 1 | 0.8
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1.2
| 16 | 8 | 4 | 2.6667 | 2 | 1.6
| 20 | 10 | 5 | 3.3333 | 2.5 | 2
| 24 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2.4
| 28 | 14 | 7 | 4.6667 | 3.5 | 2.8
| 32 | 16 | 8 | 5.3333 | 4 | 3.2
| 36 | 18 | 9 | 6 | 4.5 | 3.6
| 38 | 19 | 9.5 | 6.3333 | 4.75 | 3.8
| 40 | 20 | 10 | 6.6667 | 5 | 4